机房新服务器上线硬件监控配置SOP
1. 目的
针对机房内物理服务器配置报警邮箱，在服务器硬件发生故障时，机房管理员能第一时间发现故障，及时报修处理故障。
2. 适用范围
机房内所有物理服务器。
3. 适用品牌
DELL，华为，H3C，HP等。	
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1. 华为服务器IBMC默认IP为192.168.2.100；
2. 华为RH2288V3 默认用户名:root, 密码:Huawei12#$；
3. 华为2288HV5 默认用户名:Administrator, 密码:Admin@9000；
4. 先使用网线连接服务器IBMC接口；
5. 将电脑本地网卡IP设置为192.168.2.0网段；
6. ping测试192.168.2.100是否ping通，若正常ping通进入下一步，否则返回检查IP设置信息；
7. 进入浏览器中输入192.168.2.100地址，然后输入用户名和密码进入iBMC管理界面；
8. 根据“配置”-“网络配置”-“IPV4/IPV6”选项配置新的管理口地址。
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1. DELL服务器IDRAC默认IP为：192.168.0.120；
2. DELL服务器IDRAC默认用户名:root, 密码:calvin；
3. 先使用网线连接服务器IDRAC接口；
4. 将电脑本地网卡IP设置为192.168.0.0网段；
5. ping测试192.168.0.120是否ping通，若正常ping通进入下一步，否则返回检查IP设置信息；
6. 进入浏览器中输入192.168.0.120地址，然后输入用户名和密码进入IDRAC管理界面；
7. 根据“网络	” “IPV4设置”选项配置新的管理口地址。
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1. H3C服务器HDM默认IP为：192.168.1.2；
2. H3C服务器HDM默认用户名:admin, 密码: Password@_；
3. 先使用网线连接服务器HDM接口；
4. 将电脑本地网卡IP设置为192.168.1.0网段；
5. ping测试192.168.1.2是否ping通，若正常ping通进入下一步，否则返回检查IP设置信息；
6. 进入浏览器中输入192.168.1.2地址，然后输入用户名和密码进入HDM管理界面；
7. 根据“网络” “专用网口”配置”“IPV4设置”，勾上“启用”选项，配置新的管理口地址。如下图：
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1. HP服务器ILO无默认IP，为DHCP自动获取；
2. HP服务器ILO默认用户名:Administrator, 密码每台服务器随机贴在服务器正面；
3. 将HP管理口接到有DHCP Server的网络中，然后通过BIOS找到管理口获取的IP，用浏览器登陆；
4. 在Network下找到“iLO Dedicated Network Port”， 

5. 看到DHCP是启用，并获取的IP信息等：

6. 切换到“IPv4”管理界面，将“Enable DHCPv4”前面的勾去掉，以停用DHCP，见下图：

7. 在IP配置信息那输入对应的IP地址，子网掩码及网关等信息，如下图：

8. 点右下角的"Submit"提交，保存修改信息，如下图：
 
9. 可看到给出的提示信息，修改的信息在reset iLO才生效，：

10. 滑动到底端，单击“Reset"使得设置生效，用新设置的地址就可以登陆iLO管理界面了。
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1. 登录到华为服务器IBMC管理界面；
2. 单击“告警与事件“，”告警事件“，”告警邮件通知设置“，
3. 将SMTP功能打开；
4. 设置邮件信息，发件人邮件地址，邮件主题由服务器主机名
5. 主题附带：主机名，单板序列号，产品资产标签；
6. 告警发送级别设置为：轻微；
7. 设置接收告警的邮件地址，并将邮箱后的开关打开：
1) 机房监控邮箱： 
2) 监控中心邮箱： 
3) 机房管理员邮箱： 
8. 设置完成后点保存，并单击接收告警的邮箱后面的测试，如能正常收到邮件，刚报警邮件设置成功
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1. 登录到DELL服务器IDRAC管理界面；
2. 单击“警报“，选择已启用，应用；
3. 单击“警报筛选器“，选择系统运行状况，警告，严重，单击应用；
4. 单击“电子邮件“下面方框内的勾，单击应用

5. 单击“SNMP和电子邮件设置”， 设置目标电子邮件地址，并单击应用，收件地址为：
1) 机房监控邮箱： 
2) 监控中心邮箱： 
3) 机房管理员邮箱： 
6. 设置SMTP（电子邮件）服务器地址 SMTP端口号 
7. 设置完成后单击应用，并单击接收告警的邮箱后面的发送，如能正常收到邮件，刚报警邮件设置成功
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1. 登录到HDM管理界面；
2. 单击“配置 ”，“用户配置”，选择添加用户，设置用户名：用户访问方框内打勾；网络权限：选Administraotor；拓展权限：KVM,VMedia,WEB,IPMI 方框内打勾；设置一个报警接收邮箱，一个用户ID对应一个邮箱，单击确定，如下图：

3. 单击“PEF“，设置SMTP,SMTP启用；
4. SMTP服务器地址设置，SMTP端口号
5. 是否使用匿名，选择启用；
6. 设置发件人邮件地址 
7设置接收告警的邮件地址，单击添加，选择设置好的用户名，单击确定，并单击接收告警邮箱后面的测试，如能正常收到邮件，刚报警邮件设置成功，如下图：
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1. 登录到ILO管理界面；
2. 单击“Management ”，“Alertmail”; 
3. 打开Enable iLO AlertMail；
4. 设置发件人邮箱Recipient Email Address 
5. 设置收件人邮箱Sender Domain or Email Address： 
6. 设置SMTP Port
7. 设置SMTP Server 
8. 关闭Enable SMTP Secure Connection (SSL/TLS)，单击Apply；
9. 单击Sent Test Alertmail，发送测试邮件，如能正常收到邮件，刚报警邮件设置成功

